| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Объект |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА СИСТЕМУ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ТИДЖ.565536.011ТУ

Условное обозначение

| СБП- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -УХЛ4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выходная мощность (кВА) |  |  | выходное напряжение (В) |  |  | выходная частота (Гц) |  |  |  |  |  |  |
| Технические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная выходная мощность (кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 8 | 10 |  | 15 | 20 |  |  |  | 25 |  | 30 |  |
| Параметр |  |  |  |  |  | Стандарт |  |  |  | По заказу |  |  |  |  |
| Выходное напряжение (В) при выходной мощности от 5 до 20кВА |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 220, 240 |  |  |  |  |
| Выходное напряжение (В) при выходной мощности от 5 до 30кВА |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 380, 415 |  |  |  |  |
| Выходная частота (Гц) |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| Выставляемая полоса синхронизации (%) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Степень защиты |  |  |  |  |  | IP20 |  |  |  | IP21,IP31,IP41,IP44 (до 15кВА) IP20-IP54 до 30кВА в габарите 800*600*2200 |  |  |  |  |
| Параллельная работа (шт.) |  |  |  |  |  | нет |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |  |
| Время поддержки от аккумуляторной батареи (мин.) |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | указать требуемое |  |  |  |  |
| Срок службы аккумуляторной батареи (лет) |  |  |  |  |  | 5-7 |  |  |  | 10-12 |  |  |  |  |
| Тип аккумуляторов |  |  |  |  |  | определяет производитель |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |  |
| Размещение аккумуляторов при выходной мощности от 5 до 15кВА |  |  |  |  |  | Встроенные (до 10 минут) |  |  |  | шкаф |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стеллаж |  |  |  |  |
| Габаритные размеры СБП (мм) |  |  |  |  |  | 550х855х1097 ШхГхВ |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |  |
| Размещение аккумуляторов при выходной мощности от 20 до 30кВА |  |  |  |  |  | шкаф |  |  |  | стеллаж |  |  |  |  |
| Состав и конструкция |  |  |  |  |  | 1 шкаф СБП |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 шкаф с АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 дополнительный шкаф |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры шкафа АБ (мм) |  |  |  |  |  | 1100х700х1400 ШхГхВ |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |  |
| Габаритные размеры дополнительного шкафа трансформатора (мм) |  |  |  |  |  | 550х855х1097 ШхГхВ |  |  |  | по согласованию с производителем |  |  |  |  |
| Способ установки СБП |  |  |  |  |  | передвижная |  |  |  | стационарная |  |  |  |  |
| Встраиваемые опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Программное обеспечение для дистанционного мониторинга по RS485/RS232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка датчика для термокомпенсации напряжения подзаряда АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контроль изоляции выходных цепей нагрузки (в батарейном отсеке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Дистанционная панель управления по интерфейсу RS 485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | THD - фильтр снижения низкочастотных гармоник тока (< 10% THD, коррекция cos φ (в батарейном отсеке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Функция защиты от обратного тока в резервной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дополнительный RFI фильтр, для соответствия помехоэмиссии требованиям ГОСТ Р 50746-2013 (без фильтра ГОСТ Р 53362-2009, категория С2, в условиях обстановки класса II) (в батарейном отсеке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подвод внешних кабелей сверху -с увеличение габаритов по ширине на 80 мм, при 550х855х1097 - без увеличения, при габаритах 800х600х2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Опции в дополнительном шкафу трансформатора

| 9 | Трансформатор гальванической развязки в резервной сети |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Трансформатор гальванической развязки на входе основной сети |  |

Специальные требования

| 11 | Групповой комплект ЗИП |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | Шеф-монтажные, шеф-наладочные работы |  |
| 13 | Сейсмостойкое исполнение (по согласованию с производителем, с увеличением габаритных размеров) |  |

выбор технических параметров по заказу, дополнительных опций, определение габаритных размеров, наличие специальных требований требует обязательного согласования

e-mail: sales@ankoups.com , сайт www.ankoups.ru